## 外部规范
外部规范ID | 所属区域 | 检查事项 | 检查内容 | 检查内容短语 | 问题产生原因
9000 | 油罐区 | 静电接地检测箱 | 静电接地检测箱箱体静电是否接地 | 油罐区静电接地检测箱未接地 | 站点对静电接地检测箱规范化管理认知不足，巡检未将标识完整性纳入检查项
9001 | 油罐区 | 静电接地检测箱 | 静电接地检测箱内标识是否明显醒目，是否标注出对应的设施名称或油罐罐号 | 油罐区静电接地检测箱标识不合规 | 站点对静电接地检测箱规范化管理认知不足，巡检未将标识完整性纳入检查项
9002 | 油罐区 | 静电接地检测箱 | 静电接地检测断接卡使用螺栓是否大于等于M12 | 油罐区静电接地检测箱螺母不合规 | 站点对静电接地检测箱规范化管理认知不足，巡检未将标识完整性纳入检查项
9003 | 油罐区 | 静电接地检测箱 | 静电检测箱内接地极是否生锈 | 油罐区静电接地检测箱锈蚀 | 站点对静电接地检测箱规范化管理认知不足，巡检未将标识完整性纳入检查项
9004 | 油罐区 | 静电接地检测箱 | 断接卡处螺栓垫片是否有个平垫个弹簧垫片 | 油罐区静电接地检测箱垫片缺失 | 站点对静电接地检测箱规范化管理认知不足，巡检未将标识完整性纳入检查项
9005 | 油罐区 | 通气管 | 通气管常开常关标识是否醒目，是否有缺失 | 油罐区通气管标识不合规 | 加油站站点对通气管日巡检不到位，或不清楚相关规范要求
9006 | 油罐区 | 通气管 | 通气管压力变送器外壳是否接地 | 油罐区通气管压力变送器外壳未接地 | 加油站站点对通气管日巡检不到位，或不清楚关键设备设施静电接地规范要求
9007 | 油罐区 | 通气管 | 防爆接线盒外壳是否接地 | 油罐区防爆接线盒外壳接地不合规 | 加油站站点对通气管日巡检不到位，或不清楚关键设备设施静电接地规范要求
9008 | 油罐区 | 通气管 | 通气管是否静电接地 | 油罐区通气管静电接地不合规 | 加油站站点对通气管日巡检不到位，或不清楚关键设备设施静电接地规范要求
9009 | 油罐区 | 卸油口 | 卸油口箱体是否静电接地 | 油罐区卸油口箱体静电接地不合规 | 加油站站点对卸油口日巡检不到位，或不清楚关键设备设施静电接地规范要求
9010 | 油罐区 | 卸油口 | 卸油口是否接地 | 油罐区卸油口接地不合规 | 加油站站点对卸油口日巡检不到位，或不清楚关键设备设施静电接地规范要求
9011 | 油罐区 | 卸油口 | 爆炸危险区域内穿线管及预留管线是否进行有效封堵 | 油罐区卸油口管线封堵不合规 | 加油站站点对卸油口日巡检不到位，或不清楚关键设备设施防爆规范要求
9012 | 油罐区 | 卸油口 | 法兰连接处是否进行有效跨接 | 油罐区法兰连接处有效跨接不合规 | 加油站站点对卸油口日巡检不到位，或不清楚关键设备设施静电接地规范要求
9013 | 油罐区 | 卸油口 | 卸油口闷盖是否严密、垫圈是否有缺失 | 油罐区卸油口闷盖不合规 | 加油站日常巡检中未关注卸油口垫圈情况、配件完好性，未及时更换配件，管理人员未留意此问题
9014 | 油罐区 | 卸油口 | 卸油口标识颜色是否正确 | 油罐区卸油口标识颜色不合规 | 站点对规范化管理认知不足，巡检未将标识完整性纳入检查项
9015 | 油罐区 | 卸油口 | 卸油口是否安装球阀，球阀关闭时是否严密 | 油罐区卸油口是球阀不合规 | 加油站日常巡检中未关注卸油口情况、配件完好性，未及时更换配件，管理人员未留意此问题
9016 | 油罐区 | 卸油口 | 卸油口及卸油口箱是否上锁，锁具是否为铜制 | 油罐区卸油口箱体上锁不合规 | 加油站日常巡检中未关注卸油口情况、配件完好性，未及时更换配件，管理人员未留意此问题
9017 | 操作井 | 计量井 | 井内各法兰连接处是否进行有效跨接 | 操作井井内各法兰连接处跨接不合规 | 加油站站点对计量井日巡检不到位，或不清楚关键设备设施静电接地规范要求
9018 | 操作井 | 计量井 | 井内防爆接线盒是否接地 | 操作井井内防爆接线盒不合规 | 加油站站点对计量井日巡检不到位，或不清楚关键设备设施静电接地规范要求
9019 | 操作井 | 计量井 | 计量口闷盖是否严密 | 操作井计量口闷盖不合规 | 加油站日常巡检中未关注计量井情况、配件完好性，未及时更换配件，管理人员未留意此问题
9020 | 操作井 | 计量井 | 球阀关闭时是否严密 | 操作井球阀关闭不合规 | 加油站日常巡检中未关注计量井球阀情况、配件完好性，未及时更换配件，管理人员未留意此问题
9021 | 操作井 | 计量井 | 球阀是否上锁 | 操作井球阀上锁不合规 | 加油站日常巡检中未关注计量井球阀情况，管理人员未留意此问题
9022 | 操作井 | 计量井 | 井内是否有接地极 | 操作井井内有接地极不合规 | 加油站站点对计量井日巡检不到位，或不清楚关键设备设施静电接地规范要求
9023 | 操作井 | 计量井 | 穿线金属管是否进行有效接地 | 操作井穿线金属管接地不合规 | 加油站站点对计量井日巡检不到位，或不清楚关键设备设施静电接地规范要求
9024 | 操作井 | 潜油泵井 | 井内各法兰连接处是否进行有效跨接 | 操作井井内各法兰连接处跨接不合规 | 加油站站点对潜油泵井日巡检不到位，或不清楚关键设备设施静电接地规范要求
9025 | 操作井 | 潜油泵井 | 潜油泵外壳是否进行有效接地 | 操作井潜油泵外壳接地不合规 | 加油站站点对潜油泵井日巡检不到位，或不清楚关键设备设施静电接地规范要求
9026 | 操作井 | 潜油泵井 | 穿线金属管是否进行有效接地 | 操作井穿线金属管有效接地不合规 | 加油站站点对潜油泵井日巡检不到位，或不清楚关键设备设施静电接地规范要求
9027 | 加油现场 | 加油机 | 油气回收检测口阀门是否安装铜制、钢制或铝制闷头 | 油气回收检测阀门不合规 | 加油站日常巡检中未关注加油机情况、配件完好性，未及时更换配件，管理人员未留意此问题
9028 | 加油现场 | 加油机 | 检测口阀门是否有效 | 检测口阀门不合规 | 加油站日常巡检中未关注加油机情况、配件完好性，管理人员未留意此问题
9029 | 加油现场 | 加油机 | 加油机内各元件静电接地线是否规范连接至接地端子排 | 加油机内各元件静电接地线是否规范连接至接地端子排不合规 | 加油站站点日巡检不到位，或不清楚关键设备设施静电接地规范要求
9030 | 加油现场 | 加油机 | 端子排是否进行有效接地 | 端子排有效接地不合规 | 加油站站点日巡检不到位，或不清楚关键设备设施静电接地规范要求
9031 | 加油现场 | 加油机 | 真空泵外壳是否进行有效接地 | 真空泵外壳有效接地不合规 | 加油站站点日巡检不到位，或不清楚关键设备设施静电接地规范要求
9032 | 加油现场 | 加油机 | 加油机外壳是否进行有效接地 | 加油机外壳有效接地不合规 | 加油站站点日巡检不到位，或不清楚关键设备设施静电接地规范要求
9033 | 加油现场 | 加油机 | 加油机地板线孔处是否进行有效封堵 | 加油机地板线孔处有效封堵不合规 | 加油站日常巡检中未关注加油机情况、配件完好性，未及时更换配件，管理人员未留意此问题
9034 | 加油现场 | 加油机 | 加油机底部预留管线是否进行有效封堵 | 加油机底部预留管线有效封堵不合规 | 加油站日常巡检中未关注加油机情况、配件完好性，未及时更换配件，管理人员未留意此问题
9035 | 加油现场 | 加油机 | 油气回收气路是否有有效的截止阀 | 油气回收气路截止阀不合规 | 加油站日常巡检中未关注加油机情况、配件完好性，未及时更换配件，管理人员未留意此问题
9036 | 加油现场 | 加油机 | 紧急切断阀是否进行有效固定 | 紧急切断阀有效固定不合规 | 加油站日常巡检中未关注加油机情况、配件完好性，未及时更换配件，管理人员未留意此问题
9037 | 加油现场 | 加油机 | 加油机底部黄沙回填是否符合规范要求 | 加油机底部黄沙回填不合规 | 加油站日常巡检中未关注加油机情况
9038 | 加油现场 | 加油机 | 防爆接线管连接处是否紧闭 | 防爆接线管连接处不合规 | 加油站日常巡检中未关注加油机情况、配件完好性，未及时更换配件，管理人员未留意此问题
9039 | 加油现场 | 加油机 | 防爆接线盒是否进行有效接地 | 防爆接线盒有效接地不合规 | 加油站站点日巡检不到位，或不清楚关键设备设施静电接地规范要求
9040 | 加油现场 | 加油机 | 内部部件是否有渗漏 | 加油机内部部件有渗漏 | 加油站日常巡检中未关注加油机情况、配件完好性，未及时更换配件，管理人员未留意此问题
9041 | 加油现场 | 加油机 | 加油枪油品标识颜色是否正确，枪套、集气罩、胶管是否有破裂 | 加油枪枪身不完整 | 加油站日常巡检中未关注加油枪受损情况、配件完好性，未及时更换配件，管理人员未留意此问题。
9042 | 加油现场 | 加油机 | 三角法兰是否进行有效跨接 | 三角法兰有效跨接不合规 | 加油站日常巡检中未关注加油枪受损情况、配件完好性，未及时更换配件，管理人员未留意此问题。
9043 | 加油现场 | 加油机 | 加油机急停按钮是否有效 | 加油机急停按钮不合规 | 加油站日常巡检中未关注加油枪受损情况、配件完好性，未及时更换配件，管理人员未留意此问题。
9044 | 加油现场 | 加油机 | 加油机静电释放器是否进行有效接地 | 加油机静电释放器有效接地不合规 | 加油站站点日巡检不到位，或不清楚关键设备设施静电接地规范要求
9045 | 加油现场 | 加油机 | 加油机防爆接线盒螺栓是否满扣，是否存在缺失或松动 | 防爆接线盒不合规 | 加油站日常巡检中未关注加油枪受损情况、配件完好性，未及时更换配件，管理人员未留意此问题。
9046 | 加油现场 | 加油机 | 流量计、编码器、主板是否施加双铅封 | 流量计、编码器、主板施加双铅封不合规 | 加油站日常巡检中未关注加油枪受损情况、配件完好性，未及时更换配件，管理人员未留意此问题。
9047 | 配电间 | - | 配电柜整体是否接地 | 配电间配电柜整体接地不合规 | 加油站站点日巡检不到位，或不清楚关键设备设施静电接地规范要求
9048 | 配电间 | - | 接地处是否被填砂掩埋 | 配电间接地处被填砂掩埋不合规 | 加油站站点日巡检不到位，或不清楚关键设备设施静电接地规范要求
9049 | 配电间 | - | 门与箱体是否进行跨接 | 配电间门与箱体进行跨接不合规 | 加油站日常巡检中未关注配电间设备情况、配件完好性，未及时更换配件，管理人员未留意此问题。
9050 | 配电间 | - | 预留线管是否进行封堵 | 配电间预留线管进行封堵不合规 | 加油站日常巡检中未关注配电间设备情况、配件完好性，未及时更换配件，管理人员未留意此问题。
9051 | 配电间 | - | 是否配有线路图 | 配电间未配有线路图 | 加油站日常巡检中未关注配电间情况
9052 | 配电间 | - | 配电柜门是否悬挂有效标识 | 配电柜门悬挂有效标识不合规 | 加油站日常巡检中未关注配电间情况
9053 | 配电间 | - | 是否配有操作规程 | 配电间操作规程不合规 | 加油站日常巡检中未关注配电间情况
9054 | 配电间 | - | 浪涌保护器是否完好 | 配电间浪涌保护器不合规 | 加油站日常巡检中未关注配电间设备情况、配件完好性，未及时更换配件，管理人员未留意此问题。
9055 | 配电间 | - | 是否独立设置应急照明灯测试开关 | 配电间独立设置应急照明灯测试开关不合规 | 加油站日常巡检中未关注配电间设备情况、配件完好性，未及时更换配件，管理人员未留意此问题。
9056 | 站房与罩棚 | - | 站房与罩棚防雷引下线断接卡是否具有2个M12及以上螺栓进行连接 | 站房与罩棚防雷螺栓不合规 | 加油站日常巡检中未关注设备情况、配件完好性，未及时更换配件，管理人员未留意此问题。
9057 | 三次油气回收 | - | 三次设备外壳是否接地 | 三次油气回收三次设备外壳接地不合规 | 加油站站点日巡检不到位，或不清楚关键设备设施静电接地规范要求
9058 | 三次油气回收 | - | 三次设备电机是否接地 | 三次设备电机接地不合规 | 加油站站点日巡检不到位，或不清楚关键设备设施静电接地规范要求
9059 | 三次油气回收 | - | 法兰是否进行跨接 | 三次油气回收法兰进行跨接不合规 | 加油站日常巡检中未关注三次油气回收设备情况、配件完好性，未及时更换配件，管理人员未留意此问题。
9060 | 三次油气回收 | - | 检测口阀门是否正常启闭并有效保护 | 三次油气回收检测口阀门不合规 | 加油站日常巡检中未关注三次油气回收设备情况、配件完好性，未及时更换配件，管理人员未留意此问题。
9061 | 三次油气回收 | - | 防爆接线盒螺栓是否满扣，无缺失及松动 | 三次油气回收防爆接线盒螺栓不合规 | 加油站日常巡检中未关注三次油气回收设备情况、配件完好性，未及时更换配件，管理人员未留意此问题。
9062 | 灭火器 | - | 外观是否完好 | 灭火器外观不完好 | 加油站日常巡检中未关注灭火器设备情况、配件完好性，未及时更换，管理人员未留意此问题。
9063 | 灭火器 | - | 筒体是否锈蚀 | 灭火器筒体锈蚀 | 加油站日常巡检中未关注灭火器设备情况、配件完好性，未及时更换，管理人员未留意此问题。
9064 | 灭火器 | - | 胶管有无龟裂 | 灭火器胶管龟裂 | 加油站日常巡检中未关注灭火器设备情况、配件完好性，未及时更换，管理人员未留意此问题。
9065 | 灭火器 | - | 喷头是否堵塞 | 灭火器喷头堵塞 | 加油站日常巡检中未关注灭火器设备情况、配件完好性，未及时更换，管理人员未留意此问题。
9066 | 灭火器 | - | 压力表指针是否在正常范围内 | 灭火器压力表指针未在正常范围内 | 加油站日常巡检中未关注灭火器设备情况、配件完好性，未及时更换，管理人员未留意此问题。
9067 | 其他 | 其他 | 其他